## 数据汇总表
2024年12月天津市西青区污水处理厂月监测报表
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 是否超标 | 超标 倍数 | 标准限值 | 执行标准名称
1 | 西青区 | 咸阳路污水处理厂（老厂） | 2024-12-09 | pH值（无量纲） | 8 | 否 | 0 | 6—9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 否 | 0 | 15
|  |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | ＜20 | 否 | 0 | 1000
|  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 3.2 | 否 | 0 | 6
|  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 4L | 否 | 0 | 5
|  |  |  | 动植物油类（mg/L） | 0.06L | 否 | 0 | 1
|  |  |  | 石油类（mg/L） | 0.06L | 否 | 0 | 0.5
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 否 | 0 | 0.3
|  |  |  | 总氮（mg/L） | 7.47 | 否 | 0 | 10
|  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.299 | 否 | 0 | 1.5(3.0)
|  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.09 | 否 | 0 | 0.3
|  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 否 | 0 | 30
2 | 西青区 | 咸阳路污水处理厂（新厂） | 2024-12-09 | pH值（无量纲） | 8.2 | 否 | 0 | 6—9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 6 | 否 | 0 | 15
|  |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 690 | 否 | 0 | 1000
|  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 3.3 | 否 | 0 | 6
|  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 4L | 否 | 0 | 5
|  |  |  | 动植物油类（mg/L） | 0.06L | 否 | 0 | 1
|  |  |  | 石油类（mg/L） | 0.06L | 否 | 0 | 0.5
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.06 | 否 | 0 | 0.3
|  |  |  | 总氮（mg/L） | 8.54 | 否 | 0 | 10
|  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.427 | 否 | 0 | 1.5(3.0)
|  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.22 | 否 | 0 | 0.3
|  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 否 | 0 | 30
3 | 西青区 | 西青天创环保有限公司 | 2024-12-09 | pH值（无量纲） | 7.9 | 否 | 0 | 6—9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 3 | 否 | 0 | 15
|  |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 840 | 否 | 0 | 1000
|  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 3.6 | 否 | 0 | 6
|  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 4L | 否 | 0 | 5
|  |  |  | 动植物油类（mg/L） | 0.06L | 否 | 0 | 1
|  |  |  | 石油类（mg/L） | 0.06L | 否 | 0 | 0.5
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05 | 否 | 0 | 0.3
|  |  |  | 总氮（mg/L） | 6.39 | 否 | 0 | 10
|  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.478 | 否 | 0 | 1.5(3.0)
|  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.05 | 否 | 0 | 0.3
|  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 18 | 否 | 0 | 30